德保县人民医院

采购医用电梯方案

# 一、清单

| 数量 | 名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1台 | 医用电梯日立 |  |  |
|  |  | 迅达 |  |
|  |  | 蒂升 |  |

# 二、技术参数附件

| 台 数： | 1 |
| --- | --- |
| 载重量： | 1600kg |
| 速 度： | 1.5 m/s |
| 层站门： | 5/5/5 |
| 服务楼层： | ↑1…5↓ |
| 提升高度： | 15400mm |
| 井道总高： | 按现场实际尺寸 |
| 基 站： | 1FL |
| 主机系统： | 永磁同步无齿轮曳引系统 |
| 调速系统： | 智能型交流变频变压调速控制系统（VVVF） |
| 控制系统： | 32位全电脑串行控制系统 |
| 门机系统： | 永磁同步变频门机 |
| 驱动方式： | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电 源 ： | 动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹 |
| 控制方式： | 单独控制 |
| 制作标准： | Q/RLDT 1-2020《电梯产品标准》 （优于GB7588-2003+XG1-2015《电梯制造与安装安全规范》） |
| 井道尺寸(宽×深)： | 2450mm × 3040mm |
| 机房尺寸(宽×深)： | 按现场实际尺寸 |
| 顶层高度： | 5000mm |
| 底坑深度： | 按现场实际尺寸 |
| 轿厢内尺寸： | 1500mm×2300mm×2300 mm(宽×深×高) |
| 轿厢天花： | RF-061（带紫外线杀菌灯装置）喷涂钢板_WN01（象牙白） |
| 轿厢前壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢门： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面： | A-26地板胶 |
| 轿门地坎： | 硬质铝合金型材 |
| 开门方式： | 旁开门 |
| 开门尺寸： | 1200mm × 2100mm |
| 轿厢操纵箱： | 发纹不锈钢轿内操纵箱 |
| 门 套： | 各层发纹不锈钢小门套 |
| 层（厅）门： | 各层发纹不锈钢厅门 |
| 轿厢位置指示器： | 发纹不锈钢轿外召唤箱 |
| 电梯标准功能： 增选功能：（总价已含） 五方通话功能、消防员专用功能、停电自动平层功能、语音报站。 注：1、五方通话连线机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线： 线材、线管及敷设工程由需方负责。或者业主自行办理手机卡（移动公司卡或者联通公司卡，禁止电信卡） |  |