1、技术需求偏离表

	项目编号
	货物名称
	采购需求
	响应承诺
	偏离情况
	偏离情况说明或特殊情况说明

	
	
	意向技术需求
	技术响应
	
	

	1
	灾备机房改造
	一、机房面积：

约 50㎡（依据防静电地板 50m² 配置）

二、物理环境安全需求参数（等保二级基础要求）
2.1 机房装修系统

防静电地板：规格600×600mm，厚度≥35mm

防静电性能：表面电阻 10⁵Ω-10⁷Ω

承载能力：极限强度≥33360N，满足服务器机柜承重要求

配套：含 100mm 高不锈钢踢脚线、30×30mm 角铁周边支架

吊顶系统

材质：铝合金微孔板，600×600mm 规格

厚度：≥0.8mm，背面贴覆吸音无纺布

龙骨：U 型 + 三角龙骨，厚度 0.8mm，表面镀锌 / 彩涂处理

吊杆：Φ6×300mm、Φ8×300mm，表面镀锌

墙面处理

工艺：机房区域墙面刷防静电乳胶漆，办公区刷普通环保乳胶漆

面积：墙面处理总面积≥135m²

防护：空调区域砌筑防水低堰，防止漏水浸泡设备

2.2 消防系统

灭火装置：类型：柜式七氟丙烷灭火装置，1 套

探测：配套感烟探测器、感温探测器各 1 个（与原有设备兼容）

要求：喷射时间≤10s，灭火浓度符合 GB 50370 标准

辅材：含线管、布线及原有设备移位安装

防火隔离

防火门：甲级防火门 1 樘，尺寸 1200×2100mm（双开）

闭门器：配套 1 套，具备自动关闭、延时功能

门洞：原有门洞扩大改造，满足设备搬运及消防疏散

2.3 门禁安防系统

门禁主机

显示屏：7 英寸触摸屏，支持人脸 + 指纹双认证

容量：用户 10000 个、面部 10000 张、IC 卡 10000 张、记录 30 万条

通讯：TCP/IP 协议，支持远程管理

配套：磁力锁（280kg 拉力）、开门按钮、专用电源各 1 套

视频监控

摄像机：200 万像素半球网络摄像机 3 台，支持 POE 供电

录像机：4 路网络硬盘录像机 1 套，硬盘容量≥4TB

覆盖：机房入口、机柜区域、设备操作区无死角监控

存储：录像保存时间≥90 天，支持远程调阅

三、电气与动力系统需求参数

3.1 供配电系统

防雷接地

一级防雷器：三相电源浪涌保护，Iimp=15KA（10/350μs），Uc=385V

三级防雷器：限压型保护，In≥10KA（8/20μs），Imax≥20KA

接地系统：等电位端子箱 1 个，30×3mm 铜排 18m，8×40mm 绝缘端子 18 套

接地电阻：≤1Ω，符合 GB 50174 标准

配电设备

PDU：7 套垂直 0U 型 PDU，输入 32A，输出 16A×4+10A×12，带防雷功能

线缆：网络机柜电缆 WDZ-RVV3×6mm²（56m），插座线缆 WDZ-BJV3×4mm²（30m）

桥架：强电 100×50mm、弱电 200×100mm 镀锌全封闭桥架各 10m

插座：10A 单相五孔插座 3 个，满足运维设备供电

照明系统

灯具：8 套 600×600mm LED 面板灯，功率 32W，220V 供电

开关：2 个 86 型四位双联单控开关，分区控制照明

线缆：WDZ-BJV3×2.5mm² 照明线缆 80m，PVC 线管 30m

亮度：机房区域照度≥500lux，操作区≥300lux

3.2 环境控制

精密空调

类型：1 套机架式精密空调，支持 7 个机柜散热

制冷量：≥12kW，满足 50㎡机房热密度需求

控制：温度 22±2℃，湿度 45±5%，支持远程监控

承重：8 组 GB8# 镀锌槽钢承重架（780×880×300mm），与建筑结构加固

动力环境监控

监控主机：1 台 10 寸嵌入式一体主机，支持触摸屏操作

传感器：温湿度、水浸、烟感、门磁传感器各 3 套（覆盖关键区域）

交换机：24 口非 POE 交换机 1 台，用于监控设备联网

告警：支持声光告警、短信通知、远程告警功能
	1、对“技术指标要求”进行响应；
	正偏离（负偏离、无偏离）
	


本表仅作为意向采购项目技术需求的市场调研，各投标企业应本着客观、诚信原则，承诺所填写内容的真实性。

制表说明：1、本表由报名企业填写，红色字体为参考文字无用处可适当删除。2、“意向技术需求”与报名公告中“技术指标要求”一致，逐条填写；“技术响应”是对“意向技术需求”内容进行响应，描述其生产/代理产品的实际技术参数。要求逐条对应，详细描写相应的具体内容；2、“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”或其他特殊特定情况说明，进行填写；3、采购需求中带“▲”或“★”的条款，也要分别在本表“技术响应”中标记；4、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。
